泉丰政卫健〔2020〕122号

泉州市丰泽区卫生健康局关于印发丰泽区

卫健系统消防安全标准化管理达标

创建活动工作方案的通知

区管各医疗卫生单位，局机关各有关股室：

现将《丰泽区卫健系统消防安全标准化管理达标创建活动工作方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

泉州市丰泽区卫生健康局

2020年7月20日

抄送：市卫健委，区安办，区消防救援大队，存档（二）。

丰泽区卫健系统消防安全标准化管理

达标创建活动工作方案

为实现全区医疗卫生机构消防安全标准化管理，有效预防火灾事故发生，根据《泉州市卫计委关于印发泉州市消防安全标准化管理达标创建活动工作方案》（泉卫计综发明电〔2016〕128 号）和《丰泽区消防安全整治三年行动专项实施方案》的部署和要求，决定在全区医疗卫生机构开展消防安全标准化管理达标创建活动，具体方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以严格落实《消防法》为主线，深入贯彻《消防法》、《消防安全责任制实施办法》及《医疗机构消防安全管理九项规定》等法律法规，全面落实消防安全管理主体责任，推广“三自主两公开一承诺”，积极构建医疗卫生单位“自我管理、自我教育、自我服务、自我监督”的工作新格局，进一步规范和加强全区卫生健康系统消防安全管理标准化建设。为推进“平安丰泽”建设创造良好的消防安全环境。

二、工作目标

到2022年底，全区医疗卫生机构消防安全主体责任更加明确，消防安全管理标准体系更加完善，火灾隐患排查治理和火灾防控体系建立健全，消防安全素质和应对处置能力明显提升，医疗卫生机构火灾事故得到有效防范和遏制。其中，2021年底全区医院、街道社区卫生服务中心考评达标率100%，门诊部考评达标率不低于50%，2022年全部达标。其中三级医院必须达到消防标准化一级水平，二级医院和社区卫生服务中心至少必须达到消防标准化二级水平，其他机构必须达到消防标准化三级水平。

三、实施范围

全区所有医院、门诊部、社区卫生服务中心。

四、工作步骤

创建工作分五个阶段进行：

（一）宣传发动阶段（2020年7月—2020年9月）

结合我区卫生健康系统消防安全实际，制定我区卫生健康系统消防安全标准化管理达标创建工作方案，利用各种渠道迅速全面开展宣传发动，周密部署，迅速全面开展宣传发动，迅速启动，明确任务，落实责任，为创建工作取得实效奠定扎实基础。9月底前召开全区卫健系统消防安全标准化管理创建活动现场会，推行消防安全标准化管理工作。

（二）示范建设阶段（2020年10月）

此次创建工作按照“消防安全重点单位优先、消防安全基础条件较好、消防安全管理比较规范”的原则，在本行业中筛选至少2家医疗卫生机构，确保试点单位真正达到示范、标兵的引导作用。各试点单位要结合实际制定本单位实施方案，严格依照《丰泽区医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准》（附后）实施，全面落实人员和资金，扎实开展示范单位建设活动。

（三）示范单位达标验收阶段（2020年11月）

组织对创建单位依照标准化评定标准，对全区消防安全标准化管理示范单位实地逐个进行验收，并量化打分评比。

（四）总结推广（2020年12月—2021年）

将示范单位的创建情况认真进行梳理、总结，将示范单位的典型经验在全区医疗卫生机构推广。组织全区所有医院、门诊部、社区卫生服务中心按照《丰泽区医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准》开展创建活动，并逐家进行验收。

（五）落实行业标准化管理（2022年）

总结全区医疗卫生机构消防安全标准化实施情况，有效落实行业标准化管理，建立长效机构。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。推行消防安全标准化管理是加强社会公共消防安全的有效手段。各有关医疗卫生机构要高度重视此次活动，成立相应的组织机构，加强对活动的领导和协调，精心组织，周密部署，切实开展好各项工作。

（二）落实责任，强化措施。各有关医疗卫生机构要进一步落实消防安全主体责任，主动按《建设评定标准》要求自我检查、自我规范、自我提高，局综合监督与法规股、卫监所要按各自的职责分工（局综合监督与法规股负责局属医疗卫生单位，卫监所负责医院、门诊部），加强对各级各类医疗卫生机构和示范单位的指导，帮助示范单位尽快达到标准化管理的各项要求。要及时总结本系统标准化管理示范单位建设活动经验，全面推行消防安全标准化管理。

（三）强化监管，激励引导。局综合监督股、卫监所要采取“四不两直”，在重点环节、重点单位及重点部位开展检查，真正了解实情，发现问题、记录在案并督促整改。对思想不重视、措施不得力、工作不到位、行动进展缓慢不达标的，要采取函告、约谈等手段予以告诫督促，对发生亡人火灾事故的，要进行责任倒查和责任追究。

（四）广泛宣传，典型示范。局属各医疗卫生单位、局机关各股室、各医疗卫生单位要发挥各种媒介作用，采取灵活多样的宣传方式，积极宣传消防安全标准化管理创建活动的重要意义、制度规范、具体标准和工作动态；要逐级组织、分类实施开展全覆盖、全员化的消防安全标准化教育培训，努力营造消防安全标准化管理示范单位创建活动的良好氛围。

（五）落实责任，强化监督检查。消防安全标准化管理达标创建活动是我区卫生健康系统创建安全发展行业的一项重要内容，区卫生健康局将把此项工作作为安全生产、消防安全检查、督查的重点。对创建工作成绩突出的单位和个人将予以表扬；对工作开展不力、进展缓慢单位，将采取函告、约谈等手段予以督促。

附件：1.丰泽区医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准

2.自评扣分点及原因说明汇总表

附件1

丰泽区医疗卫生机构消防安全标准化管理

达标建设评定标准

考 评 说 明

1. 本评定标准适用于丰泽区医疗卫生机构。

2. 本评定标准共11项考评类目、32项考评项目和81条考评内容。

3. 在本评定标准的“自评/评审描述”列中，医疗卫生机构及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对单位实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

4. 本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

5. 本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6. 标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 申请评审之日前一年度内，未发生人员重伤以上生产安全事故。 |
| 二级 | ≥75 |  |
| 三级 | ≥60 | 申请评审之日前一年度内,未发生人员死亡生产安全事故。 |

否决项：未按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》进行消防设计审查、消防验收、备案的，不得分。并不得评为达标单位。

丰泽区医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准

自评/评审单位：

自评/评审时间：从          年     月     日 到          年     月     日

自评/评审组组长：                             自评/评审组主要成员：

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 空项 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.落实消防目标责任制 | 1.1目标 | 建立单位消防安全目标责任制，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 10 | 未以文件形式发布本单位消防管理制度的，不得分；管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 按照消防标准化管理达标创建的规定，制定达标创建计划与指标。 | 10 | 无达标创建计划与指标的，不得分；计划与指标未以单位正式文件印发的，不得分。 |  |  |  |
|  | 1.2检查与考核 | 创建消防安全标准化计划要明确各岗位消防安全职责，并制定考核办法。 | 10 | 创建计划无明确岗位职责的，不得分；无考核办法的，不得分。 |  |  |  |
|  |  | 定期对消防标准化创建目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 | 10 | 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣5分；记录资料保存不齐全的，扣5分。 |  |  |  |
| 小计 | 40 | 得分小计 |  |  |
| 2.组织机构和职责 | 2.1组织机构和人员 | 有明确的消防工作归口管理职能部门和配备消防安全管理人员。 | 10 | 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 根据有关规定和医疗机构实际，建立消防工作领导小组。 | 10 | 未设立的，不得分；未以文件形式明确的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 单位党政领导班子每年专题研究消防安全工作不少于1次，带队检查消防安全每年不少于2次。 | 20 | 未召开消防专题会的，不得分；无会议记录的，扣10分；未跟踪落实会议工作要求不得分；少带队检查一次，扣10分。 |  |  |  |
|  | 2.2职责 | 建立、健全消防安全责任制，签订消防安全责任书。并对责任制落实情况进行考核。 | 10 | 未建立消防安全责任制的，未签订消防安全责任书的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对消防安全责任制落实情况进行考核的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 单位的主要负责人是单位的消防安全第一责任人，应按照相关法律法规赋予的职责，全面负责消防安全工作。 | 10 | 主要负责人的消防安全职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。 |  |  |  |
|  |  | 各级人员应掌握本岗位的消防安全职责。 | 10 | 未掌握岗位消防安全职责的，每人扣1分。 |  |  |  |
| 小计 | 70 | 得分小计 |  |  |
| 3.经费投入 | 3.1安全生产费用 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度。消防安全工作经费增长幅度不少于本单位经费投入平均增长水平。 | 10 | 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。消防安全工作经费增长幅度少于单位经费投入平均正常水平的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 10 | 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施；2.安全生产教育培训；3.安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理；4.设备设施安全性能检测检验；5.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；6.安全标志及标识和职业危害警示标识；7.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 10 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 |  |  |  |
| 小计 | 30 | 得分小计 |  |  |
| 4.法律法规与安全管理制度 | 4.1法律法规、标准规范 | 严格遵守《消防法》、《安全生产法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定等》法律法规。 | 10 | 查阅落实相关法律法规的佐证材料，发现落实不到位的，每发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 贯彻执行《WS308医疗机构消防安全管理》、《医疗机构基础设施消防安全规范》、《GA654人员密集场所消防安全管理》等行业标准。 | 10 | 查阅落实相关行业标准的佐证材料，发现落实不到位的，每发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 建立健全消防安全自查、火灾隐患自除、消防责任自负以及自我管理、自我评估、自我提升的工作机制。 | 10 | 查阅隐患排查、隐患整改、整改效果效果评估等相关作证材料，没有落实相关工作机制不得分。 |  |  |  |
|  | 4.2规章制度 | 按照相关规定建立和发布健全的消防规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源（点）管理、作业安全管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 | 20 | 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 | 20 | 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 员工操作要严格按照操作规程执行。 | 10 | 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4.3评估修订 | 每年至少一次对消防法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估、修订。 | 20 | 未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 4.4文件和档案管理 | 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 | 20 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 |  |  |  |
| 小计 | 120 | 得分小计 |  |  |
| 5.教育培训 | 5.1教育培训管理 | 建立安全教育培训的管理制度。 | 10 | 无制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 确定安全教育培训主管部门，制定各类人员的培训计划。 | 10 | 未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 单位的各级管理人员应为消防安全培训教育提供相应人员、资金和设施。 | 5 | 人员、资金、设施不能满足消防安全培训需求的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 15 | 未按计划进行培训的，每次扣3分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。 |  |  |  |
|  | 5.2管理人员教育培训 | 单位的消防安全责任人、消防安全管理人及专（兼）职消防管理人员经过消防安全培训教育。 | 5 | 消防安全责任人、消防安全管理人未接受培训，不得分；专（兼）职消防管理人员未接受培训，每人扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 单位人事、教育部门对其他管理人员（包括职能科室负责人、科室安全生产管理员）进行消防安全培训教育。 | 5 | 查记录，所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣0.5分， |  |  |  |
|  | 5.3从业人员教育培训 | 对新从业人员和进入新岗位的从业人员，进行消防安全培训教育；对住院患者和陪护人员及时开展消防安全提示。 | 20 | 查记录，未进行消防安全培训教育，每人次扣2分；未对住院患者和陪护人员及时开展消防安全提示，每发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5.4特种作业人员教育培训 | 消防控制室的值班、操作人员必须持有消防行业特有工种职业资格证书上岗；其它特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训考核。 | 15 | 抽查消防控制室的值班、操作人员台帐及资格证书，每个不符合扣3分；抽查特种作业人员台帐及资格证书，每个不符合扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 5.5其他人员教育培训 | 义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。全体职工（包括非正式职工、实习生、进修生、规培生等）的消防安全宣传教育培训，职工受训率必须达到100%，每年至少开展一次火灾事故应急演练。 | 15 | 抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的，每缺一人扣5分；未开展火灾事故应急演练的不得分。 |  |  |  |
|  | 5.6掌握“四会”消防常识 | 全员掌握“四会”消防常识，会查找火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生、会开展消防安全宣传教育，掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。 | 10 | 抽查有关人员，每发现一人不熟悉扣2分。扣完该项标准分为止。 |  |  |  |
| 小计 | 110 | 得分小计 |  |  |
| 6.生产设备设施 | 6.1生产设备设施建设 | 严禁使用未经消防行政许可或者不符合消防技术标准要求的建筑物及场所，严禁违规新建、扩建、改建不符合消防安全标准的建筑物（含室内装修、建筑保温、用途变更等）。 各类场所使用前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向住建部门申报，办理有关消防行政审批、备案手续。 | 20 | 每发现一处，扣5分；未按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》进行消防设计审查、消防验收、备案的，不得分。并不得评为达标医院。 |  |  |  |
|  |  | 建筑物： 1．严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板作为室内分隔或搭建临时建筑；2.严禁擅自停用关闭消防设备设施以及埋压圈占消火栓，严禁设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏，严禁锁闭堵塞安全出口、占用消防通道和扑救场地。3. 建筑物应按规定安装避雷装置，并定期检测。 | 20 | 现场检查不符合要求的，每一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 严禁违规储存、使用易燃易爆危险品，严禁在病房楼内使用液化石油气和天然气，严禁在室内吸烟和违规使用明火等。 严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器。 | 20 | 现场检查不符合要求的，每一处扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 仓储设施： 1.仓库安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通；2.仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁；3.安全通道门要符合消防设计要求；4. 医用剧毒试剂等的储存应符合国家标准和有关规定。 | 10 | 查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 急诊部、门诊部、住院部等医疗机构内的人员密集场所：1.应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施；2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备；3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态；4. 按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用；5.应在医疗机构建筑内不同区域的明显位置设置该区域的安全疏散指示图，图上应标明疏散线路、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明；6.按规定设置应急指示标志和应急照明设施，保证疏散通道、安全出口的畅通。 | 25 | 现场检查，不符合要求的，每一处扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 医疗机构应采用双路供电系统并设置自备电源，其中二级医疗机构配备双路供电系统或单路供电系统并设置自备电源，保证手术室、导管室、产房、重症监护病房、急诊科、血液透析室、输血科（血库）供氧、供气、负压等重点部门的用电需要。 | 20 | 现场检查不符合要求的，不得分。 |  |  |  |
|  | 6.2消防设备设施运行管理 | 建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 | 5 | 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按检维修计划定期对消防设施和安全设备设施进行检修。 | 10 | 未按计划检维修的，每项扣2分；委托的消防技术服务机构没有相应资质的，扣5分，每年检测数少于1次的，不得分；属于火灾高位单位的，每年开展消防安全评估少于1次，扣5分；主要消防设施设备没有张贴维护保养、检测情况记录卡，每发现一处扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；失修每处扣1分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 建立特种设备（锅炉、压力容器、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。 特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。 | 10 | 使用无资质厂家生产的，不得分；未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣2分；经检验不合格就使用的，每台套扣5分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣5分；检验周期超过规定时间的，每台套扣3分；检验标签未张贴悬挂的，每台套扣2分；超期使用或应淘汰仍继续使用的，不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防设备： 1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好；2.应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查；3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门上的标志必须是带灯光的装置；消防控制室应设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具；4.设备档案完整；5.设备各项联动、操控及显示等功能良好；6.设备、设施、工具、配件等完好；7.设备的防护、保险、信号等安全装置完好；8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广播。 | 15 | 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 注：对设备抽查以在册数(H)按比例抽取，抽查的数量应覆盖所有种类的设备，抽查数量按下列规定： H≤10，抽查H台； 10<H≤100，抽查10台； 100<H≤500，抽查15台； 500<H≤1000，抽查20台。 |  |  |  |
|  |  | 安防设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定；2.设备档案完整，资料数据保密；3.设备各项操控及显示等功能状态良好；4.设备、设施、工具、配件等完好；5.设备的防护、保险、信号联动等安全装置完好。 | 5 | 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 监视系统：安装摄像头等监控设备，加强医院内的重点场所进行监控，监控信息存储不少于30天。 | 10 | 现场检查，摄像头有缺陷的，每发现一处，扣2分。信息存储不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗,实行24小时值班制度；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品；应确保自动消防设施处于正常工作状态，接到火情报警后，应当以最快方式进行确认和处置，并确认联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警并启动应急疏散和灭火预案。 | 20 | 现场检查、查阅台账记录，不符合要求或台账不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定，设备档案完整。 1.变配电系统：（1）变配电室的窗、门应装符合要求；（2）高、低压配电柜的母线相序标志正确，接地符合要求且有标志；（3）电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠；（4）双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置；（5）空气开关灭弧罩应完整；（6）电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象；（7）设置电气运行工作标志、安全警示标志；（8）电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。 2.电网接地系统：（1）电气系统连接符合设计的系统接地制式要求；（2）电网接地装置符合要求，有编号和识别标记；并保存定期检测记录。 3.动力及照明配电柜(箱)：（1）应按规定设有接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接；（2）动力及照明配电柜(箱)内设置的插座，其线路应配有漏电保护装置；（3）电器元件的接线端子与导线连接坚固，无过热烧损现象；（4）动力及照明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志；（5）动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和油污污染；（6）动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标志。 路导线绝缘保护完好。接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图。 4.低压电气线路：线路架设位置、间距符合设计要求；线路导线型号、规格符合设计要求；线路的保护装置符合设计要求；线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图；线路导线绝缘保护完好；线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 5.防雷接地装置：防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻符合要求；建筑物按规定安装避雷装置，保存防雷装置定期检测记录。 | 30 | 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣3分；有缺陷的，每发现一处，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 10 | 安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，每处扣2分(不包括检维修时的拆除)；检维修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未立即复原的，扣2分。 |  |  |  |
| 小计 | 240 | 得分小计 |  |  |
| 7.作业安全 | 7.1作业行为管理 | 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 | 20 | 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 20 | 无配备标准的，不得分；配备标准不符合有关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 7.2警示标志和安全防护 | 建立警示标志和安全防护管理制度。 | 20 | 无该项制度的，不得分。 |  |  |  |
|  |  | 消防设施器材要设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法。消防通道、安全出口和消防重点部位应当设置警示提示标识。 | 40 | 现场检查，不符合要求的，每处扣4分。 |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分小计 |  |  |
| 8.隐患排查和治理 | 8.1隐患排查 | 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 | 10 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 | 10 | 无该方案的，不得分；方案不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按照方案进行隐患排查工作。 | 10 | 未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 | 10 | 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 8.2排查范围与方法 | 隐患排查的范围应包括所有与医疗活动相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 5 | 范围每缺少一类，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。 | 20 | 各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查表的，扣10分；检查表制定和使用不全的，每个扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；扣满20分的，追加扣除20分。 |  |  |  |
|  | 8.3隐患治理 | 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。 | 25 | 整改不及时的，每处扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案内容不全的，每缺一项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的，扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 10 | 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分小计 |  |  |
| 9.应急救援 | 9.1专职、志愿消防队 | 按要求成立专职或志愿消防队。 | 10 | 查文件，未以文件形式明确的扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 定期组织开展消防业务学习和灭火技能训练。 | 10 | 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 配备足够的消防装备，并保持完好。 | 10 | 未配备消防装备的，不得分；装备缺损的每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 9.2预案制定与演练 | 制定灭火和应急疏散预案，内容符合要求。 | 10 | 无灭火和疏散预案的，不得分；结合老、弱、病、残、孕、幼的认知和行动特点，制定针对性强的灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散和扑救初起火灾的职责，应急预案的格式和内容不符合有关规定的，每发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 按照灭火和应急疏散预案，每半年至少进行一次演练，并根据演练情况不断完善预案。 | 10 | 未按要求开展演练的，每少一次扣5分，未根据演练情况对预案进行完善的扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 根据有关规定将灭火和应急疏散预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 5 | 未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 | 5 | 未定期评审或无相关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 9.3应急设施、装备、物资 | 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 | 10 | 要配备相应的轮椅、担架等疏散工具，每缺少一类，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 5 | 无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 9.4应急演练 | 按规定组织安全生产事故应急演练。 | 10 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 对应急演练的效果进行评估。 | 5 | 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 9.5事故救援 | 发生事故后，应立即启动应急预案，积极开展事故救援。 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。 | 10 | 未及时启动预案的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1分；无应急救援报告的，扣5分。 |  |  |  |
| 小计 | 100 | 得分小计 |  |  |
| 10.事故报告、调查和处理 | 10.1事故报告 | 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 10 | 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；有瞒报、谎报、破坏现场的任何行为，不得分，并追加扣除20分。 |  |  |  |
|  | 10.2事故调查和处理 | 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 | 10 | 无调查报告的，不得分；调查报告内容不全的，每处扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分；处理措施未落实的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 定期对事故、事件进行统计、分析。 | 10 | 未统计分析的，不得分；统计分析不完整的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 10.3事故案例教育 | 组织员工对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 | 10 | 未进行教育的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |  |
| 小计 | 40 | 得分小计 |  |  |
| 11.绩效评定和持续改进 | 11.1绩效评定 | 将消防安全标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 | 10 | 未通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 每年至少一次对消防安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故应重新进行评定。 | 10 | 评定周期少于每年一次的，不得分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 将消防安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、科室、员工年度安全绩效考评。 | 10 | 未纳入年度考评的，不得分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣2分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣2分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 11.2持续改进 | 根据消防安全标准化的评定结果， 对消防安全产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善消防安全标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。 | 10 | 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣2分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 消防安全标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统中各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。 | 10 | 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣2分。 |  |  |  |
| 小计 | 50 | 得分小计 |  |  |
| 总计 | 1000 | 得分总计 |  |  |

附件2

自评扣分点及原因说明汇总表

| 序号 | 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 扣分说明 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |